BR. 01.23/10.4.1

NADZEMNI POŽARNI HIDRANT tip NH1

PODACI ZA NABAVKU:

*Naziv: Nadzemni požarni hidrant

*Izrađen u skladu sa standardom SRPS EN14384, vrsta „A“

*Nazivne veličine DN80, PN16

*Zatvaranje glavnim ventilom „odozgo“.

*Sa izolacionim „predventilom“

*Sa kontrolnim ventilom

*Mogućnost korišćenja i kad je zaptivač glavnog ventila u kvaru.

*Aktiviranje bez dodatog alata.

*Mogućnost blokade neovlašćenog korišćenja.

*Protok (za Di=2x50): Kv=min.140m3/h.

*Moment aktiviranja: MOT=max.40Nm (klasa I).

*Popravka glavnog ventila; ostali hidranti ostaju u funkciji, bez otkopavanja tla i

bez demontaže tela hidranta.

*Drenažni sistem „sve spolja“; popravka bez demontaže hidranta.

*Izlazni otvori nagnuti ka tlu za (20÷30)˚.

*Lom usled sile F; bez oštećenja cevovoda, automatsko zaustavljanje isticanja vode.

*Moment loma M=max.6500Nm.

Prirubnica SRPS EN1092-2

*Ulazni priključak:	(Du80, PN16) (Du100, PN16)

Poseban zahtev, „opisati“

*Nazivna visina:	(1300) (1500) (1800)mm

Poseban zahtev, „navesti“

*Izlazni otvori Di: 	  (2x50÷1x65)mm

*Izlazne spojnice:             Navesti oznaku i standard

Sa	D1

*Dreniranje:                  Bez	D2 (poseban zahtev)

*Medijum: Voda: 	Tehnička

Pijaća

*Boje spoljnih površina:

- nadzemni deo (ne i cev):	crveno

- podzemni deo: crno	poseban zahtev

*Garantni rok: 5 godina.

*Dostaviti dokumenta:

-„Prospekt“; na srpskom, ili overen prevod.

-„Izveštaj o ispitivanjima“, izdat od „ovlašćenog tela“: na srpskom, ili overen prevod.

- Validnu „Ispravu o usaglašenosti“, izdatu od „ovlašćenog tela“, na srpskom ili overen prevod.

Srbija - 26000 PANČEVO, Savska 12 - 14.

Tel. +381 13 346226 Tel./Fax +381 13 346042

www.tecoop.co.rs /     tecoopeng@mts.rs

NADZEMNI POŽARNI HIDRANT tip NH2

BR. 02.23/10.4.1

PODACI ZA NABAVKU:

*Naziv: Nadzemni požarni hidrant

*Izrađen u skladu sa standardom SRPS EN14384, vrsta „A“

*Nazivne veličine DN100, PN16

*Zatvaranje glavnim ventilom „odozgo“.

*Sa izolacionim „predventilom“

*Sa kontrolnim ventilom

*Mogućnost korišćenja i kad je zaptivač glavnog ventila u kvaru.

*Aktiviranje bez dodatog alata.

*Mogućnost blokade neovlašćenog korišćenja.

*Protok (za Di=2x65); Kv=min.270m3/h.

*Moment aktiviranja: MOT=max.50Nm (klasa I).

*Popravka glavnog ventila; ostali hidranti ostaju u funkciji, bez otkopavanja tla i

bez demontaže tela hidranta.

*Drenažni sistem „sve spolja“; popravka bez demontaže hidranta.

*Izlazni otvori nagnuti ka tlu za (20÷30)˚.

*Lom usled sile F; bez oštećenja cevovoda, automatsko zaustavljanje isticanja vode.

*Moment loma M=max.7800Nm.

Prirubnica SRPS EN1092-2

*Ulazni priključak:	(Du100, PN16) (Du150, PN16)

Poseban zahtev, „opisati“

*Nazivna visina:	(1350) (1550) (1850)mm

Poseban zahtev, „navesti“

*Izlazni otvori Di: 	  (2x65÷1x100)mm

*Izlazne spojnice:             Navesti oznaku i standard

Sa	D1

*Dreniranje:                  Bez	D2 (poseban zahtev)

*Medijum: Voda: 	Tehnička

Pijaća

*Boje spoljnih površina:

- nadzemni deo (ne i cev):	crveno

- podzemni deo: crno	poseban zahtev

*Garantni rok: 5 godina.

*Dostaviti dokumenta:

-„Prospekt“; na srpskom, ili overen prevod.

-„Izveštaj o ispitivanjima“, izdat od „ovlašćenog tela“: na srpskom, ili overen prevod.

- Validnu „Ispravu o usaglašenosti“, izdatu od „ovlašćenog tela“, na srpskom ili overen prevod.

Srbija - 26000 PANČEVO, Savska 12 - 14.

Tel. +381 13 346226 Tel./Fax +381 13 346042

www.tecoop.co.rs /     tecoopeng@mts.rs

BR. 03.23/10.4.1

NADZEMNI POŽARNI HIDRANT tip NH3

PODACI ZA NABAVKU:

*Naziv: Nadzemni požarni hidrant

*Izrađen u skladu sa standardom SRPS EN14384, vrsta „A“

*Nazivne veličine DN100, PN16

*Zatvaranje glavnim ventilom „odozgo“.

*Sa izolacionim „predventilom“

*Sa kontrolnim ventilom

*Mogućnost korišćenja i kad je zaptivač glavnog ventila u kvaru.

*Aktiviranje bez dodatog alata.

*Mogućnost blokade neovlašćenog korišćenja.

*Protok (za Di=2x65); Kv=min.520m3/h.

*Moment aktiviranja: MOT=max.70Nm (klasa I).

*Popravka glavnog ventila; ostali hidranti ostaju u funkciji, bez otkopavanja tla i

bez demontaže tela hidranta.

*Drenažni sistem „sve spolja“; popravka bez demontaže hidranta.

*Izlazni otvori nagnuti ka tlu za (20÷30)˚.

*Lom usled sile F; bez oštećenja cevovoda, automatsko zaustavljanje isticanja vode.

*Moment loma M=max.14000Nm.

Prirubnica SRPS EN1092-2

*Ulazni priključak:	(Du150, PN16)

Poseban zahtev, „opisati“

*Nazivna visina:	(1350) (1550) (1850)mm

Poseban zahtev, „navesti“

*Izlazni otvori Di:  	  (2x100÷1x150)mm

*Izlazne spojnice:             Navesti oznaku i standard

Sa	D1

*Dreniranje:                  Bez	D2 (poseban zahtev)

*Medijum: Voda: 	Tehnička

Pijaća

*Boje spoljnih površina:

- nadzemni deo (ne i cev):	crveno

- podzemni deo: crno	poseban zahtev

*Garantni rok: 5 godina.

*Dostaviti dokumenta:

-„Prospekt“; na srpskom, ili overen prevod.

-„Izveštaj o ispitivanjima“, izdat od „ovlašćenog tela“: na srpskom, ili overen prevod.

- Validnu „Ispravu o usaglašenosti“, izdatu od „ovlašćenog tela“, na srpskom ili overen prevod.

Srbija - 26000 PANČEVO, Savska 12 - 14.

Tel. +381 13 346226 Tel./Fax +381 13 346042

www.tecoop.co.rs /     tecoopeng@mts.rs

LOMLJIVI NADZEMNI POŽARNI HIDRANT tip LNH1

BR. 04.23/10.4.1

PODACI ZA NABAVKU:

*Naziv: Lomljivi nadzemni požarni hidrant

*Izrađen u skladu sa standardom SRPS EN14384, vrsta „C“

*Nazivne veličine DN80, PN16

*Zatvaranje glavnim ventilom „odozgo“.

*Sa izolacionim „predventilom“  .

*Sa kontrolnim ventilom.

*Aktiviranje bez dodatog alata, ili sa njim.

*Mogućnost blokade neovlašćenog korišćenja.

*Protok (za Di=2x50); Kv=min.145m3/h.

*Moment aktiviranja: MOT=max.60Nm (klasa I).

*Popravka glavnog ventila; ostali hidranti ostaju u funkciji, bez otkopavanja tla i

bez demontaže tela hidranta.

*Drenažni sistem „sve solja“; popravka bez demontaže hidranta

*Izlazni otvori nagnuti ka tlu za (20÷30)˚.

*Lom usled sile F; bez oštećenja donjeg dela hidranta.

*Moment loma M=max.1200daN.

Prirubnica SRPS EN1092-2

*Ulazni priključak:	(Du80, PN16) (Du100, PN16)

Poseban zahtev, „opisati“

*Nazivna visina:	(1300) (1500) (1800)mm

Poseban zahtev, „navesti“

*Izlazni otvori Di: 	  (2x50÷1x65)mm

*Izlazne spojnice:             Navesti oznaku i standard

Sa	D1

*Dreniranje:                  Bez	D2 (poseban zahtev)

*Medijum: Voda: 	Tehnička

Pijaća

*Boje spoljnih površina:

- nadzemni deo (ne i cev):	crveno

- podzemni deo: crno	poseban zahtev

*Garantni rok: 5 godina.

*Dostaviti dokumenta:

-„Prospekt“; na srpskom, ili overen prevod.

-„Izveštaj o ispitivanjima“, izdat od „ovlašćenog tela“: na srpskom, ili overen prevod.

- Validnu „Ispravu o usaglašenosti“, izdatu od „ovlašćenog tela“, na srpskom ili overen prevod.

Srbija - 26000 PANČEVO, Savska 12 - 14.

Tel. +381 13 346226 Tel./Fax +381 13 346042

www.tecoop.co.rs /     tecoopeng@mts.rs

BR. 05.23/10.4.1

LOMLJIVI NADZEMNI POŽARNI HIDRANT tip LNH2

PODACI ZA NABAVKU:

*Naziv: Lomljivi nadzemni požarni hidrant

*Izrađen u skladu sa standardom SRPS EN14384, vrsta „C“

*Nazivne veličine DN100, PN16

*Zatvaranje glavnim ventilom „odozgo“.

*Sa izolacionim „predventilom“

*Sa kontrolnim ventilom

*Aktiviranje bez dodatog alata, ili sa njim.

*Mogućnost blokade neovlašćenog korišćenja.

*Protok (za Di=2x65); Kv=min.270m3/h.

*Moment aktiviranja: MOT=max.65Nm (klasa I).

*Popravka glavnog ventila; ostali hidranti ostaju u funkciji,

bez otkopavanja tla i bez demontaže tela hidranta.

*Drenažni sistem „sve spolja“; popravka bez demontaže hidranta.

*Izlazni otvori nagnuti ka tlu za (20÷30)˚.

*Lom usled sile F; bez oštećenja donjeg dela hidranta

*Moment loma M=max.1500daN.

Prirubnica SRPS EN1092-2

*Ulazni priključak:	(Du100, PN16) (Du150, PN16)

Poseban zahtev, „opisati“

*Nazivna visina:	(1350) (1550) (1850)mm

Poseban zahtev, „navesti“

*Izlazni otvori Di:  	  (2x65÷1x100)mm

*Izlazne spojnice:             Navesti oznaku i standard

Sa	D1

*Dreniranje:                  Bez	D2 (poseban zahtev)

*Medijum: Voda: 	Tehnička

Pijaća

*Boje spoljnih površina:

- nadzemni deo (ne i cev):	crveno

- podzemni deo: crno	poseban zahtev

*Garantni rok: 5 godina.

*Dostaviti dokumenta:

-„Prospekt“; na srpskom, ili overen prevod.

-„Izveštaj o ispitivanjima“, izdat od „ovlašćenog tela“: na srpskom, ili overen prevod.

- Validnu „Ispravu o usaglašenosti“, izdatu od „ovlašćenog tela“, na srpskom ili overen prevod.

Srbija - 26000 PANČEVO, Savska 12 - 14.

Tel. +381 13 346226 Tel./Fax +381 13 346042

www.tecoop.co.rs /     tecoopeng@mts.rs

MONITOR  tip MNH1

BR. 15.23/10.4.1

PODACI ZA NABAVKU:

*Naziv: Nadzemni požarni hidrant

*Izrađen u skladu sa standardom SRPS EN14384, vrsta „A“

*Nazivne veličine DN80, PN16

*Zatvaranje glavnim ventilom „odozgo“.

*Sa izolacionim „predventilom“

*Sa kontrolnim ventilom

*Mogućnost korišćenja i kad je zaptivač glavnog ventila u kvaru.

*Aktiviranje bez dodatog alata.

*Mogućnost blokade neovlašćenog korišćenja.

*Protok (za Di=2x50); Kv=min.140m3/h.

*Moment aktiviranja: MOT=max.40Nm (klasa I).

*Popravka glavnog ventila; ostali hidranti ostaju u funkciji, bez otkopavanja tla i

bez demontaže tela hidranta.

*Drenažni sistem „sve spolj“; popravka bez demontaže hidranta

*Izlazni otvori nagnuti ka tlu za (20÷30)˚.

*Lom usled sile F; bez oštećenja cevovoda, automatsko zaustavljanje isticanja vode.

*Moment loma M=max.6500Nm.

Prirubnica SRPS EN1092-2

*Ulazni priključak:	(Du80, PN16) (Du100, PN16)

Poseban zahtev, „opisati“

*Nazivna visina:	(1300) (1500) (1800)mm

Poseban zahtev, „navesti“

*Izlazni otvori Di: 	  (2x50÷1x65)mm

*Izlazne spojnice:             Navesti oznaku i standard

Sa	D1

*Dimenzije:                    Bez	D2 (poseban zahtev)

*Medijum: Voda: 	Tehnička

Pijaća

*Boje spoljnih površina:

- nadzemni deo (ne i cev):	crveno

- podzemni deo: crno	poseban zahtev

*Bacač vode: Tip BV1

*Garantni rok: 5 godina.

*Dostaviti dokumenta:

-„Prospekt“; na srpskom, ili overen prevod.

-„Izveštaj o ispitivanjima“, izdat od „ovlašćenog tela“: na srpskom, ili overen prevod.

- Validnu „Ispravu o usaglašenosti“, izdatu od „ovlašćenog tela“, na srpskom ili overen prevod.

Srbija - 26000 PANČEVO, Savska 12 - 14.

Tel. +381 13 346226 Tel./Fax +381 13 346042

www.tecoop.co.rs /     tecoopeng@mts.rs

MONITOR tip MNH2

BR. 07.23/10.4.1

PODACI ZA NABAVKU:

*Naziv:Nadzemni požarni hidrant

*Izrađen u skladu sa standardom SRPS EN14384, vrsta „A“

*Nazivne veličine DN100, PN16

*Zatvaranje glavnim ventilom „odozgo“.

*Sa izolacionim „predventilom“

*Sa kontrolnim ventilom.

*Aktiviranje bez dodatog alata.

*Mogućnost blokade neovlašćenog korišćenja.

*Protok (za Di=2x65); Kv=min.270m3/h.

*Moment aktiviranja: MOT=max.50Nm (klasa I).

*Popravka glavnog ventila; ostali hidranti ostaju u funkciji, bez otkopavanja tla i

bez demontaže tela hidranta.

*Drenažni sistem „sve spolja“; popravka bez demontaže hidranta.

*Izlazni otvori nagnuti ka tlu za (20÷30)˚.

*Lom usled sile F; bez oštećenja cevovoda, automatsko zaustavljanje isticanja vode.

*Moment loma M=max.7800Nm.

Prirubnica SRPS EN1092-2

*Ulazni priključak:	(Du100, PN16) (Du150, PN16)

Poseban zahtev, „opisati“

*Nazivna visina:	(1350) (1550) (1850)mm

Poseban zahtev, „navesti“

*Izlazni otvori Di: 	  (2x65÷1x100)mm

*Izlazne spojnice:             Navesti oznaku i standard

Sa	D1

*Dimenzije:                    Bez	D2 (poseban zahtev)

*Medijum: Voda: 	Tehnička

Pijaća

*Boje spoljnih površina:

- nadzemni deo (ne i cev):	crveno

- podzemni deo: crno	poseban zahtev

*Bacač vode: Tip(BV1) (BV2)

*Garantni rok: 5 godina.

*Dostaviti dokumenta:

-„Prospekt“; na srpskom, ili overen prevod.

-„Izveštaj o ispitivanjima“, izdat od „ovlašćenog tela“: na srpskom, ili overen prevod.

- Validnu „Ispravu o usaglašenosti“, izdatu od „ovlašćenog tela“, na srpskom ili overen prevod.

Srbija - 26000 PANČEVO, Savska 12 - 14.

Tel. +381 13 346226 Tel./Fax +381 13 346042

www.tecoop.co.rs /     tecoopeng@mts.rs

PODZEMNI POŽARNI HIDRANT tip PH1

BR. 06.23/10.4.1

PODACI ZA NABAVKU:

*Naziv: Podzemni požarni hidrant

*Izrađen u skladu sa standardom SRPS EN14389,

*Nazivne veličine (DN80;DN100), PN16

*Zatvaranje glavnim ventilom „odozgo“.

*Sa izolacionim „predventilom“

*Mogućnost korišćenja i kad je zaptičav glavnog ventila u kvaru.

*Protok; Kv=min.105m3/h.

*Moment aktiviranja: MOT=<40Nm.

*Popravka glavnog ventila ostali hidranti ostaju u funkciji, bez otkopavanja tla i

bez demontaže tela hidranta.

*Drenažni sistem „sve spolja“; popravka bez demontaže hidranta.

Prirubnica SRPS EN1092-2

*Ulazni priključak:	(Du80, PN16) (Du100, PN16)

Poseban zahtev, „opisati“

*Nazivna visina:	(700) (850) (1000)mm

Poseban zahtev, „navesti“

*Izlazna spojnica:             Navesti oznaku i standard

Sa	D1

*Dreniranje:                  Bez	D2 (poseban zahtev)

*Medijum: Voda: 	Tehnička

Pijaća

*Boje spoljnih površina:

- nadzemni deo (ne i cev):	crveno

- podzemni deo: crno	poseban zahtev

*Garantni rok: 5 godina.

*Dostaviti dokumenta:

-„Prospekt“; na srpskom, ili overen prevod.

-„Izveštaj o ispitivanjima“, izdat od „ovlašćenog tela“: na srpskom, ili overen prevod.

- Validnu „Ispravu o usaglašenosti“, izdatu od „ovlašćenog tela“, na srpskom ili overen prevod.

Srbija - 26000 PANČEVO, Savska 12 - 14.

Tel. +381 13 346226 Tel./Fax +381 13 346042

www.tecoop.co.rs /     tecoopeng@mts.rs